项目编号：JGXZYYY-04-02-XXK
剑阁县中医医院

灾备机房升级改造采购项目

竞争性谈判采购文件
采 购 人：剑阁县中医医院

2026年04月

谈判采购公告

各潜在供应商：

我院现拟开展灾备机房升级改造院内竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。
项目编号：JGXZYYY-04-02-XXK
项目名称：灾备机房升级改造采购项目

项目介绍：我院灾备机房建设年代较早，存在消防设施缺失、环境监控空白等突出安全隐患。根据专业排查结果，现拟对机房进行升级改造，重点建设消防自动报警与灭火系统，并增设动力环境监控系统，同步完善门禁、线缆整理等配套内容，消除安全风险，保障业务连续运行。
项目清单：

	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	一、门禁系统子系统
	　

	1
	门禁读卡器
	个
	1
	　

	2
	门禁电源
	套
	1
	　

	3
	单门电子锁
	把
	1
	　

	5
	出门按钮
	个
	1
	　

	6
	门禁系统实施服务
	项
	1
	　

	二、视频监控系统子系统
	　

	1
	高清红外摄像头
	台
	　
	利旧接入5楼NVR

	2
	摄像机电源
	个
	
	利旧　

	3
	交换机
	台
	1
	　

	4
	光模块
	个
	2
	

	5
	单模光纤跳线
	条
	2
	　

	6
	监控系统实施服务
	项
	1
	　

	三、机房自动报警与灭火系统子系统
	　

	1
	气体灭火控制器 1分区
	件
	1
	　

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	个
	2
	　

	3
	点型感温火灾探测器
	个
	2
	　

	4
	紧急启停按钮
	个
	1
	　

	5
	消防声光报警器
	个
	2
	　

	6
	输入输出模块
	个
	1
	　

	7
	输入模块
	个
	1
	　

	8
	七氟丙烷灭火柜（含气体） 70L
	套
	1
	　

	9
	气体喷洒指示器
	个
	1
	　

	10
	机械泄压阀
	套
	1
	　

	11
	电气配线 NH-RVS-2*1.0
	m
	100
	　

	12
	电气配线 NH-RVS-2*1.5
	m
	100
	　

	13
	消防系统实施服务
	项
	1
	　

	四、机房线缆整理子系统
	　

	1
	4芯单模光缆
	米
	250
	　

	2
	消防信号线
	米
	450
	　

	3
	光纤转换器
	对
	1
	　

	4
	光纤盒
	台
	2
	　

	5
	单模光纤跳线
	条
	2
	　

	6
	HDMI高清线
	条
	2
	　

	7
	监视器
	台
	1
	　

	8
	声光报警器
	台
	1
	　

	9
	光纤熔接
	项
	1
	　

	10
	线缆整理实施服务
	项
	1
	　

	五、动环监控子系统
	　

	(一)
	精密制冷模块监测系统
	　
	　
	　

	1
	精密空调监测软件模块
	套
	1
	　

	(二)
	区域式漏水监测系统
	　
	　
	　

	2
	水浸适配器
	只
	1
	　

	3
	水浸感应线
	根
	1
	　

	4
	区域式漏水监控软件模块
	套
	1
	　

	(三)
	温湿度监控系统
	　
	　
	　

	5
	智能温湿度传感器
	个
	1
	　

	6
	机柜温湿度传感器
	个
	3
	　

	7
	温湿度监测软件模块
	套
	1
	　

	(四)
	消防监测系统
	　
	　
	　

	8
	烟感
	个
	1
	　

	9
	消防监测软件模块
	套
	1
	　

	(五)
	监控平台配置
	　
	　
	　

	10
	数据采集器
	台
	1
	　

	11
	声光告警功能
	套
	1
	　

	12
	施工费
	项
	1
	　

	13
	动环实施服务
	项
	1
	　


供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

注：1、报价供应商按照项目清单进行报价且不得超过最高限价，否则报价无效。

2、所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金、质保期维护等不可预见措施所有费用。

四、最高限价及资金来源：5万元；自筹资金

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：
1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；
（二）采购项目要求的特殊资格性条件：
无

  （三）本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点：

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。不设报名程序。
七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2026年5月14日14：30（北京时间）；同时递交营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件（供应商代表是法定代表人）或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书原件及两人身份证复印件（供应商代表为非法定代表人），均需加盖鲜章。

逾期送达的响应文件恕不接收，本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：剑阁县中医医院普安院区行政楼五楼会议室。
九、本谈判邀请在剑阁县中医医院官网（https://jgxzyy.cn/）上以公告形式发布。
十、联系方式：

采 购 人：剑阁县中医医院

地     址：剑阁县普安镇闻溪路6号
联 系 人：顾先生 
联系电话：0839-6626756       

监督电话：0839-6622615

                                       剑阁县中医医院

                                       2026年4月30日

第二章 采购货物规格参数、商务和其他要求

一、货物名称及参数

灾备机房改造技术参数要求

技术参数：

	序号
	名称
	1、参数/规格
	说明

	一、门禁系统子系统
	　

	1
	门禁读卡器
	1、人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2、不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3、设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4、屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5、前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
6、人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；
7、支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；
8、支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；
9、支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
10、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；
11、具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
	　

	2
	门禁电源
	12V 5A可调延时变压器
	　

	3
	单门电子锁
	1、锁体主体颜色为深灰色。
2、最大静态直线拉力：280kg ± 15%  * 2
3、断电开锁，满足消防要求；
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
	　

	4
	出门按钮
	1、结构：塑料面板；
2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出：常开；
4、类型：适合埋入式电器盒使用；
	　

	5
	门禁系统实施服务
	1、完成线缆敷设、设备安装、调试，并提供完成该服务的管、底盒、电工胶带、标签等辅材。
	　

	二、视频监控系统子系统
	　

	1
	高清红外摄像头
	
	利旧接入5楼NVR

	2
	摄像机电源
	
	　利旧

	3
	交换机
	1.交换容量：596Gbps/5.96Tbps
包转发率：96Mpps
接口数量：8 个 10/100/1000Base-T 电口，2 个 1000Base-X SFP 光口
	　

	4
	光模块
	1、千兆单模，10KM
	

	5
	单模光纤跳线
	1、光跳线,LC-LC双芯/OS2,5M黄色
	　

	6
	监控系统实施服务
	1、完成线缆敷设、设备安装、调试，并提供完成该服务的管、底盒、电工胶带、标签等辅材。
	　

	三、机房自动报警与灭火系统子系统
	　

	1
	气体灭火控制器 1分区
	1.主电电源：AC220V（范围187V～242V），50Hz，90W；2.工作电流：0.5A；3.备用电源：12.8V/4Ah；4.总线电压：DC24V；5.总线电流≤500mA，阀门驱动电流≤1.8A，辅助电源输出电流≤200mA；6.分区数量：2个；7.单区容量：120；8.液晶屏：2.8英寸TFT液晶屏，320×240分辨率；9.打印机：微型热敏打印机；10.防护等级：IP30；13.使用环境：0℃～+40℃，≤95%RH，不凝露；14.历史记录：保存最新发生的4096条记录
	　

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	1.工作电压：总线供电 DC24V；.工作电流：1）总线静态电流：≤0.6mA，2）总线报警电流：≤0.9mA ，线制：采用二线制总线（无极性）；灵敏度：1）1 级灵敏度(高灵敏)报警范围：0.10dB/m~0.16dB/m，2）2 级灵敏度(灵敏)报警范围：0.20dB/m~0.32dB/m ，3）3 级灵敏度(普通)报警范围：0.30dB/m~0.48dB/m ，5.编码方式：电子编码；指示灯：具有一个双色指示灯，正常监视状态下红色闪亮，故障状态下为黄色常亮，火灾报警状态下为红色常亮；使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露；执行标准：GB 4715-2024
	　

	3
	点型感温火灾探测器
	1、 工作电压：DC24V(16V～28V)；2、 工作电流：监视电流：≤0.6mA 报警电流：≤1.6mA ；3、 编码方式：电子编码；4、 产品类别：P（A2R、A2S、BS）；5、 状态指示：正常监视状态：红灯周期性闪亮，故障状态：黄灯常亮，火警状态：红灯常亮；6、 适用环境温度：A2R、A2S 类别：温度-10℃～+50℃ ，BS 类别：温度-10℃～+65℃ ，相对湿度≤95%RH，不凝露；7、 颜色：白色；8、 重量：约 46g（不含底座）；9、执行标准：GB 4716-2024
	　

	4
	紧急启停按钮
	1.工作电压：总线DC15V～DC28V；2.工作电流：监视电流：≤1.5mA，动作电流：≤2mA；3.启动零件型式：重复使用型；4.启动方式：人工按下“按下喷洒”按键2秒钟；5.停止方式：人工按下“按下停止”按键1秒钟；6.转换模式方式：人工旋转手自动转换锁，1秒钟后转换；7.指示灯：1）工作：红色，监视状态下周期性闪亮；2）启动：红色，系统处于延时启动阶段时点亮；3）停止：红色，监视状态时不亮，系统处于延时启动阶段时按停止按钮后停止灯亮，松开后熄灭；4）手动：绿色，系统处于手动模式时点亮；5）自动：绿色，系统处于自动模式时点亮；8.线制：与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接；9.编码方式：电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址；10.使用环境：室内，温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。
	　

	5
	消防声光报警器
	1. 总线协议：T3 协议；2. 工作电压：总线电压：脉冲 24V（15V～28V)工作电流：总线监视电流：≤0.4mA 总线启动电流：≤2mA；3. 声 压 级：启动后声音由小变大，3～5 秒后达到稳定，稳定后正前方 3 米处 75dB～105dB（A 计权）；4. 变调周期：2.5S～4.5S；5. 闪光频率：1.2Hz～1.8Hz；6. 编码方式：电子编码（占一个总线地址点，编码范围在 1～242 之间任意设定）；7. 线 制：无极性二总线；8. 使用环境：温 度：-10℃～+55℃相对湿度：≤95%RH，不凝露；9. 执行标准：GB 26851-2011
	　

	6
	输入输出模块
	1．总线协议：T3 协议；2．工作电压：总线电压：15～28V（脉冲电压）3．工作电流：总线监视电流：≤0.5mA 总线动作电流：≤6.5mA；4．指 示 灯：输入指示灯：红色（正常监视状态闪亮一次，故障状态闪亮两次，反馈状态常亮）输出指示灯：红色（动作状态常亮）；5．编码方式：电子编码（占一个总线地址点，编码范围在 1～242 之间任意设定）；6. 输出容量：触点容量 30V/2.0A；7．终端电阻：10KΩ；8．线 制：无极性二总线；9．使用环境：温 度：-10℃～55℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露；10．执行标准：GB 16806-2006
	　

	7
	输入模块
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；2.工作电流：监视≤0.5mA，动作≤1mA；3.终端电阻：10KΩ；4.使用环境：0℃～40℃，≤95%RH，不凝露；5.输入信号：无源触点（常开、常闭可设置）
	　

	8
	七氟丙烷灭火柜（含气体） 70L
	1.柜式七氟丙烷气体灭火装置容器容积：70L；工作温度范围：0℃～50℃；最大充装密度：1120kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20℃时）；喷射时间：≤10s；最大工作压力：4.2MPa（50℃时）；设计灭火浓度：8%～10%；启动电源：DC24V，≦1.6A ；包含：柜体、钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、压力信号器、高压金属软管、喷嘴、接线端子、系统铭牌,灭火药剂按实际用量另计。含七氟丙烷灭火剂约50kg，纯度≥99.96%。
	　

	9
	气体喷洒指示器
	1.工作电压:总线电压15～28V（脉冲电压），电源电压DC24V(20V～28V)；2.工作电流：总线静态≤0.5mA，总线动作≤1.0mA，电源监视≤1.0mA，电源动作≤16.0mA；3.闪光频率：1Hz~2Hz；4.表面亮度：50cd/㎡～300cd/㎡；5.点亮/非点亮比：>3:2；6.使用环境：温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。
	　

	10
	机械泄压阀
	1.开孔尺寸400*400；开启压力：1100Pa±50Pa；泄压面积0.12㎡；
	　

	11
	电气配线 NH-RVS-2*1.0
	电气配线 NH-RVS-2*1.0
	　

	12
	电气配线 NH-RVS-2*1.5
	电气配线 NH-RVS-2*1.5
	　

	13
	消防系统实施服务
	1、完成线缆敷设、设备安装、调试，并提供完成该服务的管、底盒、电工胶带、标签等辅材。
	　

	四、机房线缆整理子系统
	　

	1
	4芯单模光缆
	1、室外中心束管轻铠光缆HDPE单模OS2 4芯黑色GYXTW
	　

	2
	消防信号线
	1、NH-RVS-2*2.5
	　

	3
	光纤转换器
	1、光纤收发器，100M，3km
	　

	4
	光纤盒
	1、光纤终端盒 挂墙式4端口SC型 ，支持4芯单工SC或8芯双工LC熔配，含SC光纤适配器4个，SC单模尾纤4根
	　

	5
	单模光纤跳线
	1、单模SC双芯跳线，长度5米
	　

	6
	HDMI高清线
	1、HDMI线，2米
	　

	7
	监视器
	1、屏幕尺寸：24.5英寸；
2、分辨率：1920*1080，亮度：300cd/m²；
3、接口：至少有1个HDMI接口
	　

	8
	声光报警器
	12V声光报警器
	　

	9
	光纤熔接
	定制
	　

	10
	线缆整理实施服务
	1、线缆敷设、制作标签；2、6楼机房线缆整理
	　

	五、动环监控子系统
	　

	(一)
	精密制冷模块监测系统
	　

	1
	精密空调监测软件模块
	1、要求监测精密空调运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警。
2、能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。
3、可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。
4、能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。
5、监控界面友好的人机界面：参数实时动态显示，全中文显示界面、3D效果图或者GIS电子地图显示。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小、颜色等属性均可自定义。
6、可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，力求简单、快捷、易操作。
	　

	(二)
	区域式漏水监测系统
	　

	2
	水浸适配器
	1、供电电源： 12-60VDC；2、输出形式：开关量，水浸检出时输出常开和常闭两种形式（可任选其中一种）；档位1：低灵敏度；档位2：中灵敏度；档位3：高灵敏度；档位4：极高灵敏度（遇到极少水即可告警）。3、告警时输出触点容量：30VDC/1A；60VDC/0.3A；125VAC/0.5A，静态电流：<30mA；告警电流：<50mA；
	　

	3
	水浸感应线
	高灵敏度，少量水即可感应。
	　

	4
	区域式漏水监控软件模块
	1、在漏水监测系统中所监控漏水感应线的状态以动态线条和图标的形式显示；2、一旦有漏水发生，整条线条会立即变成红色，线条正常情况下是绿色的；3、漏水绳呈现为动态流动效果。
	　

	(三)
	温湿度监控系统
	　

	5
	智能温湿度传感器
	供电电源：9-30VDC；测温范围：－20-60℃； 测湿范围：0 -100％RH； 精    度：温度±0.3℃；全量程内）；湿度±3%RH（25℃时）； 采集周期：不小于200ms。
	　

	6
	机柜温湿度传感器
	1、测温范围：－20 ~70℃；2、测湿范围：0 ~ 100％RH；3、 温度精度：± 0.3℃（全量程内）；（出厂调教± 0.1℃，25℃时）；4、湿度精度：± 3%RH（25℃时）；5、 分 辨 率：显示屏（温度：0.01℃， 湿度：0.01%RH）：协议（温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH）；6、接线方式：双路RJ45接口，支持POE供电，不分进出方向。可吸铁安装7、显示方式：支持LCD段码液晶屏显示
	　

	7
	温湿度监测软件模块
	1、由温湿度传感器采集各机房内的温湿度数据，实时显示温度信号、湿度信号；2、当鼠标移动到表盘上时，表盘会自动放大；3、可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，力求简单、快捷、易操作。
	　

	(四)
	消防监测系统
	　

	8
	烟感
	1、光电探测方式：吸顶安装；2、联网输出方式：具有手动测试功能；3、工作电压：DC 12 V；静态电流：≤8Ma；报警电流：≤35mA；4、工作温度：﹣10℃～55℃；环境湿度：≤95%RH；5、报警输出：继电器常开／常闭/6、探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级；6、监测面积：20平方米
	　

	9
	消防监测软件模块
	1、监测机房内消防火警报警信号；采用电子地图方式显示烟雾探测器实际的分布；2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员；3、系统应记录相关事件以备查询。
	　

	(五)
	监控平台配置
	　
	　

	10
	数据采集器
	1、 8 路 RS232/485 串口，串口无需切换，即接即用；2、12V电源输出，可为其它串口设备供电；3、6 路开关量输入，4 路开关量输出；4、MODBUS-RTU 读写 IO 口数据5、CPU 32bit,650 MHZ；6、2 路 10/100M 以太网口；7、宽温设计支持-35 到+65 摄氏度工作环境；8、采用硬件看门狗设计，永不死机；9、支持 WEB 中英文配置页面；10、 支持 Modbus TCP-Modbus RTU。
	　

	11
	声光告警功能
	声光报警
	　

	12
	施工费
	原厂技术调试
	　

	13
	动环实施服务
	线缆敷设、设备安装、系统调试，并提供完成服务所需的零星辅材，如通讯线、电源线、镀锌管、86盒等。
2、为了统一管理，动环系统需要和原5楼机房动环（软派）无缝对接，对接费用由中标供应商负责。提供承诺函。
	　


二、商务要求

（一）交货期及项目地点

1、交货期：接采购人通知后60个日历天内。（“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期）

2、项目地点：剑阁县中医医院。

（二）项目质保期： 1年，包含质保期设备的维修及保养等。(从货物验收合格之日起算起)

（三）付款方式

货物全部安装验收合格后，采购人凭供应商发票支付采购金额的90%，服务期满后支付采购金额10%的质保金。

（四）验收标准

成交供应商与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
三、其他要求

（一）货物材料、安装等的特殊要求：符合国家现行行业相关标准及要求。

（二）货物安装期间，与货物安装相关的材料、垃圾需堆放在采购人指定地点，不得随意堆放。

（三）货物安装过程应保证办公环境内外的设施、设备、环境无污染、无损坏，若有，应保证将设施、设备、环境恢复原样，相应费用由供应商自行承担。

（四）货物安装产生的垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用供应商应在报价时自行考虑在报价中。
四、响应文件要求
（一）所报价格包含货物、运输、安装调试、税金和质保期内服务等所有费用。

（二）响应文件（正副本）需提前制作完成并加盖公司鲜章。

(三) 响应文件制作要求

1.响应文件需用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章,报价文件不得散装。

2.响应文件份数：正本1份，副本2份。

3.响应文件封面的标注：报价文件正本封面上应标明：项目名称、项目编号、报价供应商名称、包号、联系人、联系方式、年月日。

4.报价供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

5.采购项目的响应均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位。

（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，终止竞争性谈判采购活动。
五、评审办法

1. 评审办法附表

	
	审查因素
	评审标准

	符合性资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照、组织机构代码证

	
	法定代表人资格证明
	符合要求

	
	授权委托人资格证明
	符合要求

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合要求（承诺）

	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	符合要求（承诺）

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合要求（承诺）

	
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合要求（承诺）

	响应性评审标准
	技术参数及功能、商务要求
	符合要求

	
	密封形式
	响应文件装订成册（胶装）；

密封文件袋开口处密封并加盖鲜章


2.评审程序

2.1评审小组对谈判申请人进行资格及响应性审查，有一项不符合标准的作为不通过处理。

2.2资格评审标准：见评审办法附表，通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.3响应性评审标准：见评审办法附表，通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.4供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料（加盖供应商鲜章）。
评定办法

3.1本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

3.2由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.3谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场确定成交候选供应商（提出第二次最低报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；若二轮最低报价超出医院预期价格，谈判小组与最低第二次报价的供应商进行再次议价。
第三章  响应文件格式
一、 本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、 本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明。
三、 响应人应按准备响应文件正本1份、副本2份。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

四、 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由响应人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

五、 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由响应人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

六、 响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

七、 响应文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

八、 响应文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。
剑阁县中医医院

灾备机房升级改造采购项目

竞争性谈判

响应文件

项目编号：JGXZYYY-04-02-XXK
谈判供应商： 
  （盖章）

联系人：                  
联系电话：                  

年   月   日
一、法定代表人身份证明

谈判供应商名称：                             

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         （身份证号码：  ）系           （谈判供应商名称）的法定代表人（职务：        电话：         ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                            谈判供应商：                 （单位盖章）

                                           年       月       日    

二、授权委托书

本人            （姓名）系                    （谈判供应商名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义接洽、签署、商谈、递交                              （项目名称、项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                     。

    代理人无转委托权。

 附：授权委托人身份证复印件

      谈判供应商：                        （单位盖章）

      法定代表人：                        （签字）

      委托代理人：                        （签字）

      联系电话：         （固定电话）           （移动电话）

                                     年       月       日

三、谈判供应商资格证明材料

一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

二、其他资格性条件的证明材料。
四、信誉承诺

剑阁县中医医院：

我单位作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

五、中小企业声明函（货物）

　　本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日期： 

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。） 

六、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、报价函

 剑阁县中医医院 （采购人名称）：

1.我方全面研究了“            ”项目谈判文件（项目编号：      ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币          

万元（大写：           ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于谈判报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定起算之日起 60天。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：XXXX年XX月XX日

八、报价一览表

	序号
	设备名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	项目完成时间
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：         （小写）：


注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物、材料、制造、包装、运输、安装及调试、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日     期：XXXX年XX月XX日

九、技术、服务要求应答表

项目名称: 灾备机房升级改造采购项目
项目编号：

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应

（据实填写，不得虚假响应）
	偏离情况（正偏离、负偏离等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、商务应答表
项目名称: 灾备机房升级改造采购项目
项目编号：                  
	设备名称
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十一、无重大违法记录承诺书
致：剑阁县中医医院（采购人）
我公司全面研究了                            项目采购文件（项目编号：           ），决定参加你单位组织的本项目采购活动。

现郑重承诺：

我公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

 2．参加本次政府采购活动前，我公司及法定代表人或主要负责人没有行贿犯罪记录。

     3．参加本次政府采购活动前，我公司及法定代表人或主要负责人没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。
    4. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或主要负责人或授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：  年  月 日

备注：供应商注册成立不足1年的，应就单位成立至今参加政府采购活动时段进行承诺。

十二、良好的商业信誉承诺书

致：剑阁县中医医院（采购人）

我公司全面研究了                            该项目采购文件（项目编号：           ），决定参加你单位组织的本项目采购活动。

现郑重承诺：

1. 我公司未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前3年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中依法履约未被有关行政部门处罚（处理）。

2. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或主要负责人或授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

十三、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书

致：剑阁县中医医院（采购人）

我公司全面研究了该项目采购文件（项目编号：           ），决定参加你单位组织的本项目采购活动。

现郑重承诺：

1. 我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，如中标我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证合同履行。

2. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或主要负责人或授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

十四、竞争性谈判第二轮报价

剑阁县中医医院： 

1、我单位全面研究了灾备机房升级改造采购项目（项目编号：JGXZYYY-04-02-XXK ）的谈判文件及谈判补充文件(如有时)，我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需设备。

2、报价表：

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：                    大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施

费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见

措施所有费用。 

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。
    3.本报价函为各谈判供应商的最终报价，单独装订,需资格性和符合性审查通过之后单独提交。自带签字笔。

                       谈判报价单位：                    
                       法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                       谈判报价单位地址：                                  
                       谈判人电话：                                  
      年    月    日




